## WEEKLY GENSET TEST RUN 2025
WEEKLY GENERATOR TEST RUN DATA SHEET
DATE | TIME | GENERATOR SET | HOUR RUN(HR) | ENGINE TEMP. | OIL PRESSURE | L-L (VOLTAGE V) | L-N (VOLTAGE V) | LOAD CURRENT (A) | ENGINE SPEED | FREQUENCY | BATTERY VOLT.
2025-06-24 | 6:45AM - 7:00AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5469.7 | 70 DEGREES C. | 430Kpa | L1-2_394V, L2-3_393V, L3-1_392V | L1-226V, L2-228V, L3-227V | L1-138A, L2-103A, L3-146A | 1513 RPM | 50.3Hz | 27.5VDC
2025-06-24 | 7:01AM - 7:16AM | CAT GENSET 275KVA | 4030 | 52 DEGREES C. | 61Psi | L1-2_414V, L2-3_415V, L3-1_415V | L1-239V, L2-239V, L3-238V | L1-136A, L2-110A, L3-132A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-06-30 | 6:20AM - 6:35AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5498.8 | 75 DEGREES C. | 428Kpa | L1-2_392V, L2-3_394V, L3-1_393V | L-226V, L2-227V, L3-227V | L1-73A, L2-51A, L3-77A | 1512 RPM | 50.3Hz | 27.8VDC
2025-06-30 | 6:36AM - 6:51AM | CAT. GENSET 275KVA | 4053 | 81 DEGREES C. | 56Psi | L1-2_414V, L2-3_ 415V L3-1- 414V | L1-239V, L2-240V, L3-239V | L1-75A, L2-51A, L3-81A | 1500 RPM | 50.0Hz | 28.4VDC
2025-07-07 | 6:15AM - 6:30AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5499.6 | 64 DEGREES C. | 432Kpa | L1-2_392V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-226V, L2-228V, L3-227V | L1-129A, L2-73A, L3-111A | 1513 RPM | 50.4Hz | 27.9VDC
2025-07-07 | 6:31AM - 6:46AM | CAT. GENSET 275KVA | 4067.1 | 83 DEGREES C. | 60Psi | L1-2_415V, L2-3_418V, L3-1_416V | L1-239V, L2-241V, L3-241V | L1-130A, L2-68A, L3-114A | 1500 RPM | 50.0Hz | 28.5VDC
2025-07-14 | 6:20AM - 6:35AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5502.5 | 69 DEREES C. | 417KPa | L1-2_393V, L2-3_392V, L3-1_391V | L1-227V, L2-228V, L3-226V | L1-94A, L2-68A, L3-84A | 1513RPM | 50.4Hz | 26.7VDC
2025-07-14 | 6:36AM - 6:51AM | CAT. GENSET 275KVA | 4070.1 | 68 DEGREES C. | 68PSi | L1-2_415V, L2-3_417V, L3-1_415V | L1-239V, L2-240V, L3- 240V | L1-110A, L2-65A, L3-98A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-07-21 | 7:15AM - 7:30AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5514.6 | 71 DEGREES C. | 412KPa | L1-2_394V, L2-3_393V, L3-1_393V | L1-226V, L2-228V, L3-226V | L1-147A, L2-91A, L3- 120A | 1513 RPM | 50.5Hz | 26.8VDC
2025-07-21 | 7:31AM - 7:46AM | CAT. GENSET 275KVA | 4087.9 | 63 DEGREES C. | 66PSi | L1-2_414V, L2-3_417V, L3-1_414V | L1-238V, L2-240V, L3-240V | L1-157A, L2-90A, L3- 135A | 1499 RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-07-28 | 6:30AM - 6:45AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5515.1 | 75 DEGREES C. | 390Kpa | L1-2_393V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-226V, L2-228V, L3-227V | L1-128A, L2-70A, L3-108A | 1513RPM | 50.4Hz | 27.0VDC
2025-07-28 | 6:46AM - 7:01AM | CAT. GENSET 275KVA | 4109.4 | 72 DEGREES C. | 63PSi | L1-2_412V, L2-3_414V, L3-1_412V | L1-238V, L2-238V, L3-239V | L1-149A, L2-88A, L3-132A | 1499RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-08-04 | 6:47AM - 7:02AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5542.7 | 76 DEGREES C. | 340Kpa | L1-2_393V, L2-3_393V, L3-1_393V | L1-227V, L2-227V, L3-226V | L1-102A, L2-103A, L3-105A | 1513RPM | 50.4Hz | 27.4VDC
2025-08-04 | 7:03AM - 7:18AM | CAT. GENSET 275KVA | 4133 | 78 DEGREES C. | 56Psi | L1-2_412V, L2-3_413V, L3-1_411V | L1-239V, L2-239V, L3-237V | L1-92A, L2-94A, L3-124A | 1499RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-08-11 | 6:15AM - 6:30AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5543.8 | 74 DEGREES C. | 381Kpa | L1-2_394V, L2-3_392V, L3-1_393V | L1-227V, L2-227V, L3-226V | L1-73A, L2-63A, L3-65A | 1512RPM | 50.3Hz | 27.6VDC
2025-08-11 | 6:31AM - 6:46AM | CAT. GENSET 275KVA | 4160 | 54 DEGREES C. | 60PSi | L1-2_415V, L2-3_414V, L3-1_413V | L1-240V, L2-240V, L3-239V | L1-71A, L2-59A, L3-66A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-08-18 | 6:30AM - 6:45AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5544.3 | 75 DEGREES C. | 389Kpa | L1-2_393V, L2-3_394V, L3-1_393V | L1-226V, L2- 227V,L3- 227V | L1-126A, L2- 70A, L3- 102A | 1513RPM | 50.4Hz | 27.0VDC
2025-08-18 | 6:46AM - 7:01AM | CAT. GENSET 275KVA | 4160.3 | 75 DEGREES C. | 60Psi | L1-2_413V, L2-3_414V, L3-1_412V | L1-238V, L2- 239V,L3- 239V | L-125A, L2- 84A, L3- 113A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-08-25 | 6:15AM - 6:30AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5544.9 | 68 DEGREES C. | 417KPa | L1-2_394V, L2-3_393V, L3-1_392V | L1-227V, L2- 228V,L3- 227V | L1-82A, L2- 53A, L3- 86A | 1512RPM | 50.4Hz | 26.5VDC
2025-08-25 | 6:31AM - 6:46AM | CAT. GENSET 275KVA | 4160.5 | 66 DEGREES C. | 60PSi | L1-2_413V, L2-3_414V, L3-1_412V | L1-239V, L2- 239V,L3- 239V | L1-79A, L2- 79A, L3- 75A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-09-03 | 6:10AM - 06:25AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5552.7 | 77 DEGREES C. | 378KPa | L1-2_394V, L2-3_393V, L3-1_392V | L1-226V, L2- 228V,L3- 227V | L1-116A, L2- 77A, L3- 128A | 1500RPM | 50.4Hz | 26.5VDC
2025-09-03 | 6:26AM - 6:41AM | CAT. GENSET 275KVA | 4160.8 | 82 DGEREES C. | 61PSi | L1-2_415V, L2-3_413V, L3-1_412V | L1-238V, L2- 239V,L3- 238V | L1-105A, L2- 60A, L3- 119A | 1500RPM | 50.0Hz | 28.0VDC
2025-09-08 | 6:15AM - 6:30AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5559.3 | 78 DEGREES C. | 350Kpa | L1-2_393V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-227V, L2- 228V,L3- 227V | L1-116A, L2- 77A, L3- 128A | 1500RPM | 50.4Hz | 27.8VDC
2025-09-08 | 6:31AM - 6:46AM | CAT GENSET 275KVA | 4161.1 | 75 DEGREES C. | 65PSi | L1-2_413V, L2-3_414V, L3-1_411V | L1-238V, L2- 239V,L3- 238V | L1-105A, L2- 60A, L3- 119A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-09-15 | 6:45AM - 7:00AM | CAT GENSET 275KVA | 4209.2 | 84 DEGREES C. | 60PSi | L1-2_410V, L2-3_412V, L3-1_410V | L1-237V,L2-237V, L3-237V | L1-117A, L2- 80A, L3- 129A | 1500RPM | 50.0Hz | 28.0VD C
2025-09-15 | 7:01AM - 7:16AM | CUMMINS GENSET | 5581.5 | 78 DEGREES C | 334KPa | L1-2_393V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-226V, L2- 228V,L3- 227V | L1-117A, L2- 76A, L3- 130A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.0VDC
2025-09-23 | 06:30AM - 06:45AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5588.5 | 75 DEGREES C. | 411KPa | L1-2_395V, L2-3_393V, L3-1_392V | L1-227V, L2- 228V,L3- 225V | L1-105A, L2- 102A, L3- 154A | 1513RPM | 50.4Hz | 26.1VDC
2025-09-23 | 06:46AM - 7:04AM | CAT GENSET 275KVA | 4248.3 | 75 DEGREES C. | 62PSi | L1-2_410V, L2-3_412V, L3-1_409V | L1-236V,L2-236V, L3-234V | L1-104A, L2- 106A, L3- 151A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-09-29 | 06:00AM - 06:15AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5589.1 | 70 DEGREES C. | 449KPa | L1-2_393V, L2-3_393V, L3-1_392V | L1-226V, L2- 227V,L3- 227V | L1-94A, L2- 52A, L3- 75A | 1512RPM | 50.4Hz | 26.1VDC
2025-09-29 | 06:16AM - 06:31AM | CAT GENSET 275KVA | 4259.1 | 60 DEGREES C. | 61Psi | L1-2_411V, L2-3_412V, L3-1_410V | L1-236V,L2-236V, L3-234V | L1-96A, L2- 54A, L3- 79A | 1500RPM | 50.0Hz | 28.0VDC
2025-10-06 | 06:15AM-6:30AM | CUMMINS GENSET | 5589.6 | 66 DEGREES C. | 425KPa | L1-2_394V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-226V, L2- 228V,L3- 226V | L1-84A, L2- 64A, L3- 113A | 1513RPM | 50.4Hz | 26.1VDC
2025-10-06 | 06:16AM-06:47AM | CAT GENSET 275KVA | 4270.6 | 81 DEGREES C. | 62PSi | L1-2_404V, L2-3_406V, L3-1_403V | L1-233V,L2-234V, L3-233V | L1-84A, L2- 64A, L3- 112A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-10-13 | 06:00AM - 06:15AM | CAT GENSET 275KVA | 4314.3 | 82 DEGREES C. | 57PSi | L1-2_407V, L2-3_408V, L3-1_405V | L1-234V,L2-236V, L3-235V | L1-83A, L2- 50A, L3- 104A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-10-13 | 06:16AM - 06:16AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5590.5 | 77 DEGREES C. | 354KPa | L1-2_394V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-226V, L2- 228V,L3- 226V | L1-99A, L2- 55A, L3- 114A | 1513RPM | 50.4Hz | 27.2VDC
2025-10-20 | 06:15AM - 06:30AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5599.4 | 84 DEGREES C. | 350KPa | L1-2_393V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-225V, L2- 227V,L3- 227V | L1-117A, L2- 74A, L3- 106A | 1512RPM | 50.5Hz | 26.7VDC
2025-10-20 | 06:31AM - 06:46AM | CAT. GENSET 275KVA | 4316.7 | 75 DEGREES C. | 60PSi | L1-2_410V, L2-3_409V, L3-1_410V | L1-234V, L2- 233V,L3- 233V | L1-118A, L2-72A, L3- 109A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.4VDC
2025-10-27 | 06:00AM - 06:15AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5605.3 | 76 DEGREES C. | 369KPa | L1-2_393V, L2-3_393V, L3-1_394V | L1-226V, L2- 228V,L3- 227V | L1-127A, L2- 93A, L3- 147A | 1513RPM | 50.4Hz | 26.1VDC
2025-10-27 | 06:16AM - 06:46AM | CAT. GENSET 275KVA | 4316.8 | 69 DEGREES C. | 63PSi | L1-2_404V, L2-3_404V, L3-1_405V | L1-234V, L2- 234V,L3- 233V | L1-126A, L2-90A, L3- 140A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-11-03 | 06:00AM - 06:15AM | CUMMINS GENSET 400KVA | 5606.3 | 76 DEGREES C. | 346Kpa | L1-2_393V, L2-3_393V, L3-1_392V | L1-226V, L2- 228V,L3- 227V | L1-89A, L2- 56A, L3- 88A | 1514RPM | 50.4Hz | 26.2VDC
2025-11-03 | 06:17AM - 06:31AM | CAT. GENSET 275KVA | 4317 | 51 DEGREES C. | 64PSi | L1-2_405V, L2-3_404V, L3-1_405V | L1-234V, L2- 233V,L3- 234V | L1-88A, L2-57A, L3- 87A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-11-10 | 06:15AM - 06: 30AM | CUMMINS GENSET | 5607.1 | 77 DEGREES C. | 366KPa | L1-2_393V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-226V, L2- 228V,L3- 227V | L1-91A, L2- 70A, L3- 111A | 1511RPM | 50.4Hz | 26.2VDC
2025-11-10 | 06:31AM - 06:46AM | CAT. GENSET | 4317.2 | 66 DEGREES C. | 66 PSi | L1-2_405V, L2-3_405V, L3-1_406V | L1-234V, L2- 233V,L3- 233V | L1-93A, L2-75A, L3- 110A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.7VDC
2025-11-17 | 06:00AM - 06:15AM | CUMMINS GENSET | 5613.6 | 78 DEGREES C. | 341Kpa | L1-2_395V, L2-3_394V, L3-1_391V | L1-226V, L2- 229V,L3- 226V | L1-92A, L2- 74A, L3- 136A | 1513RPM | 50.4Hz | 27.9VDC
2025-11-17 | 06:16AM - 06:31AM | CAT. GENSET | 4317.5 | 64 DEGREES.C | 64PSi | L1-2_405V, L2-3_405V, L3-1_405V | L1-234V, L2- 234V,L3- 234V | L1-93A, L2-75A, L3- 110A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-11-24 | 06:20AM - 06:35AM | CUMMINS GENSET | 5615.9 | 77 DEGREES C. | 354KPa | L1-2_394V, L2-3_394V, L3-1_395V | L1-226V, L2- 228V,L3- 226V | L1-102A, L2- 70A, L3- 121A | 1513RPM | 50.3Hz | 28.0VDC
2025-11-24 | 06:36AM - 06:51AM | CAT GENSET | 4318 | 62 DEGREES C. | 59PSi | L1-2_404V, L2-3_404V, L3-1_404V | L1-233V, L2- 233V,L3- 233V | L1-103A, L2-72A, L3- 122A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-12-01 | 05:30AM - 05:45AM | CUMMINS GENSET | 5622.9 | 76 DEGREES C. | 370KPa | L1-2_394V, L2-3_394V, L3-1_393V | L1-227V, L2- 227V,L3- 227V | L1-86A, L2- 75A, L3- 105A | 1513RPM | 50.5Hz | 28.0VDC
2025-12-01 | 05:46AM - 06 :02AM | CAT GENSET | 4318.5 | 56 DEGREES C. | 60PSi | L1-2_405V, L2-3_405V, L3-1_405V | L1-234V, L2- 233V,L3- 233V | L1-87A, L2-76A, L3- 106A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-12-08 | 05:55AM - 06:10AM | CUMMINS GENSET | 5623.6 | 77 DEGREES C. | 346KPa | L1-2_393V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-226V, L2- 227V,L3- 227V | L1-112A, L2- 70A, L3- 90A | 1513RPM | 50.4Hz | 28.0VDC
2025-12-08 | 06:11AM - 06:26AM | CAT GENSET | 4318.7 | 60 DEGREES C. | 50PSi | L1-2_404V, L2-3_404V, L3-1_405V | L1-234V, L2- 233V,L3- 233V | L1-112A, L2-77A, L3- 92A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-12-15 | 05:50AM - 06:5AM | CUMMINS GENSET | 5631 | 77 DEGREES C. | 356Kpa | L1-2_393V, L2-3_393V, L3-1_393V | L1-227V, L2- 228V,L3- 227V | L1-115A, L2-83A, L3- 114A | 1512RPM | 50.3Hz | 28.0VDC
2025-12-15 | 06:06AM - 06:21AM | CAT GENSET | 4319.1 | 66 DEGREES C. | 60PSi | L1-2_405V, L2-3_406V, L3-1_404V | L1-233V, L2- 235V,L3- 233V | L1-126A, L2-95A, L3- 139A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-12-22 | 06:40AM - 06:55AM | CUMMINS GENSET | 5631.9 | 78 DEGREES C. | 388KPa | L1-2_394V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-227V, L2- 228V,L3- 227V | L1-90A, L2-64A, L3- 107A | 1512RPM | 50.5Hz | 28.0VDC
2025-12-22 | 06:56AM - 07:10AM | CAT GENSET | 4319.4 | 60 DEGREES C. | 59PSi | L1-2_406V, L2-3_406V, L3-1_406V | L1-235V, L2- 234V,L3- 234V | L1-92A, L2-69A, L3- 109A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC
2025-12-31 | 06:10AM - 06:25AM | CUMMINS GENSET | 5646.1 | 71 DEGREES C. | 413KPa | L1-2_394V, L2-3_393V, L3-1_393V | L1-227V, L2- 227V,L3- 227V | L1-46A, L2-36A, L3- 45A | 1513RPM | 50.5Hz | 28.0VDC
2025-12-31 | 06:26AM - 06:41AM | CAT GENSET | 4319.6 | 53 DEGREES C. | 67PSi | L1-2_407V, L2-3_406V, L3-1_407V | L1-235V, L2- 235V,L3- 235V | L1-48A, L2-36A, L3- 47A | 1500RPM | 50.0Hz | 27.9VDC

## WEEKLY GENSET TEST RUN 2026
TEST DATE | TEST TIME | GENERATOR SET | HOUR RUN (HR) | ENGINE TEMPERATURE | OIL PRESSURE | L-L VOLTAGE (L-L V) | L-N VOLTAGE (L-N V) | LOAD CURRENT (A) | ENGINE SPEED (RPM) | ENGINE FREQUENCY (HZ) | REAL POWER (KW) | APPARENT POWER (KVA) | BATTERY VOLTAGE (VDC) | COMMENTS
2026-01-05 | 06:00AM - 06:15AM | CUMMINS GENSET (400KVA) | 5646.8 | 78 DEGREES C. | 346Kpa | L1-2_394V, L2-3_394V, L3-1_394V | L1-227V, L2-227V, L3-227V | L1-107A, L2-92A, L3-102A | 1513 RPM | 50.4HZ | 65.4 KW | 68.6KVA | 28.0 VDC | OK
2026-01-05 | 06:16AM - 06:31AM | CAT. GENSET (275KVA) | 4320 | 66 DEGREES C. | 63PSi | L1-2_407V, L2-3_407V, L3-1_407V | L1-235V, L2-234V, L3-235V | L1-107A, L2-92A, L3-102A | 1500 RPM | 50.0HZ | 60.3KW | 75.4KVA | 27.9 VDC | OK
2026-01-12 | 06:10AM - 06:25AM | CUMMINS GENSET (400KVA) | 5651.7 | 77 DEGREES C. | 358KPa | L1-2_394V, L2-3_393V, L3-1_393V | L1-227V, L2-227V, L3-227V | L1-104A, L2-100A, L3-141A | 1512 RPM | 50.4Hz | 91.0KW | 95.0KVA | 28.0 VDC | OK
2026-01-12 | 06:26AM - 06:41AM | CAT GENSET (275KVA) | 4320.5 | 82 DEGREES C. | 63PSi | L1-2_404V, L2-3_404V, L3-1_402V | L1-233V, L2-234V, L3-232V | L1-104A, L2-102A, L3-140A | 1500RPM | 50.0Hz | 78.0KW | 97.0KVA | 28.0 VDC | OK
2026-01-19 | 05:55AM - 06:10AM | CUMMINS GENSET(400KVA) | 5653.3 | 78 DEGREES C. | 354KPa | L1-2_393V, L2-3_393V, L3-1_393V | L1-226V, L2-228V, L3-226V | L1-64A, L2-41A, L3-69A | 1512RPM | 54.4Hz | 38.5KW | 40.0KVA | 28.0VDC | OK
2026-01-19 | 06:11AM - 06:26AM | CAT GENSET (275KVA) | 4320.8 | 61 DEGREES .C | 64PSi | L1-2_403V, L2-3_403V, L3-1_404V | L1-233V, L2-233V, L3-233V | L1-65A, L2-42A, L3-70A | 1500RPM | 50.0Hz | 39.2KW | 48.2KVA | 27.9VDC | OK
2026-01-26 | 06:00AM | CUMMINS GENSET (400KVA) | 5653.8 | GENSET IS FAULTY | GENSET IS FAULTY | GENSET IS FAULTY | GENSET IS FAULTY | GENSET IS FAULTY | GENSET IS FAULTY | GENSET IS FAULTY | GENSET IS FAULTY | GENSET IS FAULTY | 26.7VDC | FAULTY STARTER RELAY
2026-01-26 | 06:10AM - 06:25AM | CAT GENSET (275KVA) | 4322.7 | 81 DEGREES C. | 58PSi | L1-2_405V, L2-3_405V, L3-1_405V | L1-234V, L2-234V, L3-234V | L1-65A, L2-44A, L3-61A | 1500RPM | 50.0Hz | 36.5KW | 45.0KVA | 28.0VDC
2026-02-02 | 06:09AM - 06:24AM | CAT GENSET (275KVA) | 4325 | 81 DEGREES C. | 59PSi | L1-2_406V, L2-3_407V, L3-1_406V | L1-234V, L2-235V, L3-234V | L1-56A, L2-37A, L3-70A | 1500RPM | 50.0Hz | 39.5KW | 49.34KVA | 27.9VDC | STARTER RELAY REPLACED - 02/02/26
2026-02-02 | 07:57AM - 08:15AM | CUMMINS GENSET (400KVA) | 5654.3 | 79 DEGREES C. | 377KPa | L1-2_394V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-226V, L2-228V, L3-226V | L1-58A, L2-43A, L3-75A | 1512RPM | 50.4Hz | 40.9KW | 51.2KVA | 28.0VDC | OK
2026-02-09 | 06:10AM - 06:25AM | CUMMINS GENSET (400KVA) | 5654.9 | 95 DEGREES C. | 362KPa | L1-2_393V, L2-3_393V, L3-1_393V | L1-226V, L2-228V, L3-226V | L1-137A, L2-79A, L3-132A | 1512RPM | 50.4Hz | 88.6KW | 93.3KVA | 28.0VDC | OK
2026-02-09 | 06:26AM - 06:41AM | CAT GENSET (275KVA) | 4325.2 | 83 DEGREES C. | 61PSi | L1-2_406V, L2-3_409V, L3-1_406V | L1-234V, L2-236V, L3-235V | L1-130A, L2-76A, L3-132A | 1500RPM | 50.0Hz | 74.81KW | 93.51KVA | 28.0VDC | OK
2026-02-16 | 06:39AM - 06:54AM | CUMMINS GENSET (400KVA) | 5655.9 | 87 DEGREES C. | 344KPa | L1-2_394V, L2-3_393V, L3-1_393V | L1-226V, L2-227V, L3-227V | L1-113A, L2-79A, L3-119A | 1512RPM | 50.4Hz | 64.8KW | 81.0KVA | 28.0VDC | OK
2026-02-16 | 06:55AM - 07:11AM | CAT GESNET (275KVA) | 4325.5 | 78 DEGREES C. | 58PSi | L1-2_407V, L2-3_408V, L3-1_405V | L1-234V, L2-235V, L3-234V | L1-111A, L2-94A, L3-139A | 1500RPM | 50.0Hz | 76.6KW | 98.2KVA | 28.0VDC | OK
2026-02-23 | 06:30AM - 06:45AM | CUMMINS GENSET (400KVA) | 5657.4 | 91 DEGREES C. | 355kPa | L1-2_394V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-226V, L2-228V, L3-226V | L1-143A, L2-88A, L3-124A | 1513RPM | 50.4Hz | 67.7KW | 84.6KVA | 28.0VDC | OK
2026-02-23 | 06:46AM - 07:01AM | CAT GENSET (275KVA) | 4326 | 83 DEGREES C. | 57PSi | L1-2_407V, L2-3_407V, L3-1_406V | L1-235V, L2-235V, L3-234V | L1-121A, L2-105A, L3-132A | 1500RPM | 50.0Hz | 74.4KW | 93.0KVA | 28.0VDC | OK
2026-03-02 | 06:15AM - 06:30AM | CUMMINS GENSET (400KVA) | 5658.4 | 94 DEGREES C. | 356KPa | L1-2_394V, L2-3_394V, L3-1_393V | L1-226V, L2-228V, L3-227V | L1-104A, L2-64A, L3-108A | 1512RPM | 50.4Hz | 58.96KW | 73.7KVA | 28.0VDC | OK
2026-03-02 | 06:31AM - 06:46AM | CAT GENSET (275KVA) | 4326.5 | 84 DEGREES C. | 53PSi | L1-2_405V, L2-3_407V, L3-1_406V | L1-233V, L2-235V, L3-235V | L1-138A, L2-94A, L3-128A | 1500RPM | 50.0Hz | 77.82KW | 97.3KVA | 28.0VDC | OK
2026-03-09 | 06:10AM - 06:30AM | CUMMINS GENSET (400KVA) | 5677.7 | 80 DEGREES C. | 345KPa | L1-2_394V, L2-3_394V, L3-1_392V | L1-226V, L2-229V, L3-227V | L1-101A, L2-78A, L3-133A | 1513RPM | 50.4Hz | 72.61KW | 90.76KVA | 27.9VDC | OK
2026-03-09 | 06:31AM - 06:51AM | CAT GENSET (275KVA) | 4328.8 | 84 DEGREES C. | 55PSi | L1-2_405V, L2-3_406V, L3-1_404V | L1-234V, L2-234V, L3-234V | L1-118A, L2-102A, L3-143A | 1500RPM | 50.0Hz | 80.44KW | 100.56KVA | 28.0VDC | OK
2026-03-16 | 06:30AM - 06:45AM | CUMMINS GENSET (400KVA) | 5698.2 | 84 DEGREES C. | 385KPa | L1-2_393V, L2-3_394V, L3-1_393V | L1-226V, L2-228V, L3-226V | L1-115A, L2-96A, L3-116A | 1513RPM | 50.4Hz | 63.32KW | 79.15KVA | 28.0VDC | Ok
2026-03-16 | 06:46AM - 07:01AM | CAT GENSET (275KVA) | 4331 | 83 DEGREES C. | 56PSi | L1-2_405V, L2-3_406V, L3-1_404V | L1-233V, L2-234V, L3-234V | L1-114A, L2-102A, L3-121A | 1500RPM | 50.0Hz | 68.1KW | 85.1KVA | 28.0VDC | OK
2026-03-24 | 06:15AM | CUMMINS GENSET (400KVA) | 5698.2 | NOT AVAILABLE |  | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |  | NOT AVAILABLE | 26.7VDC | GENSET WATER PUMP AND THERMOSTAT ARE FAULTY
2026-03-24 | 06:15AM - 06:30AM | CAT GENSET (275KVA) | 4336.6 | 84 DEGREES C | 55PSi | L1-2_405V, L2-3_406V, L3-1_405V | L1-234V, L2-234V, L3-234V | L1-111A, L2-88A, L3-113A | 1500RPM | 505.0Hz | 63.6KW | 79.5KVA | 28.0VDC | OK
2026-03-30 | 06:25AM | CUMMINS GENSET | 5698.2 | NOT AVAILABLE |  | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILBLE |  | NOT AVAILABLE | 26.7VDC | GENSET WATER PUMP AND THERMOSTAT ARE FAULTY
2026-03-30 | 06:30AM - 06:45AM | CAT GENSET | 4337.3 | 83 DEGREES C | 56PSi | L1-2_406V, L2-3_407V, L3-1_405V | L1-234V, L2-235V, L3-234V | L1-110A, L2-85A, L3-119A | 1500RPM | 50.0Hz | 53.16KW | 66.5KVA | 28.0VDC | OK